东博煤矿向益民煤矿供水管路敷设方案

伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司

二〇二一年十月二十日

为了充分合理利用水资源，经规划论证，东博煤矿矿井水回用剩余部分通过地面管路输送到益民煤矿，经水处理后满足益民煤矿和汇能化工园的用水需求。

输水管路敷设方案经现场勘察论证比选，并提前与各方沟通，确定从东博井田一号治理区钻孔，经牛家梁村砂石路到包府公路，在隔离带内沿道路西线至益民煤矿下水钻孔处，敷设一趟供水管路。管路全长3670米，其中沿包府路长2620米。

管材经比选采用给水用钢丝网骨架聚乙烯复合管(De315，PN1.6MPa)，直埋敷设，地面挖沟1.8m,管沟宽1.5m，覆土厚度1.80m。管道穿越公路、道路主干道时，采用顶管施工，并设置套管。套管采用钢筋混凝土管，其长度宽出路基每边3.0米。

排水管线走向详见附图。

1、管路长度

东博煤矿一号治理区钻孔至益民煤矿新开下水孔处，管路全长3670米，其中，沿包府路长2620米，牛家梁村砂石路长1050米。

2、管材及连接

排水管路地形起伏较大，罐基础条件较差，排水管路距离长，为了保证生产，对聚乙烯管材、涂塑钢管、球墨铸铁管、钢丝网骨架聚乙烯复合管四种新型环保管材进行比选，根据本项目的特殊地形、地质条件及进度安排综合考虑，输水管路采用钢丝网骨架聚乙烯复合管，管道连接采用热熔承插连接。

根据计算结果及现场实际情况，方案选用给水用钢丝网骨架聚乙烯复合管道。

3、管道敷设

引水管道及输水管线均采用直埋敷设，覆土厚度1.80m，管沟宽1.5m。

管道穿越公路、道路主干道时，采用顶管施工，并设置套管。套管采用钢筋混凝土管，管径大2#，其长度宽出路基每边3.0米。

管道应设置管道标志，地下管道应在地面上设置标志桩。

4、附属构筑物

输水管道隆起点上应设自动排气设施，用以排除管内积聚的空气，并在管道需要检修、放空时进入空气，保持排水通畅。管线竖向布置平缓时，间隔1000m左右设一处自动排气设施。输水管道低洼处及阀门间管段低处，应设置泄水设施，以便排除管内沉积物或检修时放空管道。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形预制装配式立式碟阀井 | φ1500mm | 座 | 2 | 钢砼，平均深度2.50m |
| 2 | 圆形预制装配式排气阀井 | φ1200mm | 座 | 2 | 钢砼，平均深度2.50m |
| 3 | 排泥阀井及排泥湿井 |  |  | 1 |  |
| （1） | 圆形预制装配式排泥阀井 | φ1100mm | 座 | 1 | 钢砼，平均深度2.50m |
| （2） | 圆形预制装配式排泥湿井 | φ1100mm | 座 | 1 | 钢砼，平均深度2.50m |
| 4 | 矩形立式阀门井 | 3.0m×1.5m×2.50m | 座 | 1 | 钢筋混凝土 |

为提高工程质量、加快建设进度设计阀门井均采用圆形预制装配式阀门井。检查井采用预制保温井圈及木盖板，井盖应须具有防盗功能，并于检查井内安装防坠落装置。管道附属构筑物规格型号详见下表。

管道附属构筑物表

为了避免排水管下由益民煤矿钻孔下井时产生负压，形成水锤，破坏排水管线，造成漏水、跑水，影响井下正常生产，在益民煤矿钻孔附近设缓冲水池一座，水池容积300m3，尺寸为9.9m×9.9m×3.5m（或13.9m×6.9m×3.5m），钢筋混凝土结构，室外埋地设置。

备注：详细施工要求需进行现场勘查后敲定。

伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司

2021年10月20日